## Bảng Báo Giá
TT | MÔ TẢ CHI TIẾT | MÃ HÀNG | XUẤT XỨ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | GHI CHÚ
1 | TỦ ĐIỆN TỦ ĐIỆN CHƯA XÁC ĐỊNH |  | VN | Tủ | 1
* | Vỏ tủ + phụ kiện
+ | Vỏ tủ điện CHƯA-XÁC-ĐỊNH (TỦ ĐIỆN CHƯA XÁC ĐỊNH) sơn tĩnh điện công nghiệp. + KT: H800xW500xD200xT1.2mm + Cấp bảo vệ IP54/IP42 | H800xW500 | VN | Cái | 1 | 1600000 |  | Sơn tĩnh điện RAL 7035 công nghiệp
+ | Vật tư phụ tủ điện (Cầu lược 3P/1P phân phối MCB, đầu cosse ghim, dây điều khiển Cadivi VSF, máng cáp nhựa PVC, kẹp tiếp địa) | Trọn gói | VN | Tủ | 1 | 750000
+ | Nhân công lắp ráp, đấu nối & kiểm tra xuất xưởng (QC) | QC-LABOR | VN | Tủ | 1 | 850000
* | Đầu vào
+ | MCCB Tổng đầu vào | EZC100 2P 40A 18kA | Schneider | Cái | 1 | 3192200 |  | Nguồn cấp vào từ Tủ điện tầng hầm bằng cáp Cu/PVC 2x1C-6mm²+E-6mm²
* | Đầu ra
+ | Bộ hẹn giờ Timer T | Bộ thời gian Timer gắn DIN rail | Schneider | Cái | 1 | 112200 |  | Timer T cài đặt thời gian bật/tắt tự động cho hệ thống chiếu sáng Facade
+ | Contactor điều khiển chiếu sáng K | Contactor 2P 40A AC-3 | Schneider | Bộ | 1 | 456000 |  | Contactor 2P 40A đóng cắt nguồn chiếu sáng, kết nối với hệ thống BMS giám sát Chế độ ON/OFF/TRIP
↳ | ↳ [Thiết bị đi kèm] Tiếp điểm phụ BMS | - | VN | Cái | 1 | 0 |  | Đưa tín hiệu trạng thái ON/OFF/TRIP về hệ thống quản lý tòa nhà BMS
+ | MCBtuyến 1 | iK60N 2P 16A | Schneider | Cái | 1 | 597500 |  | MCB 2P 16A 6kA bảo vệ tuyến chiếu sáng mặt đứng nhánh 1 (Nhánh xuất)
+ | MCBtuyến 2 | iK60N 2P 16A | Schneider | Cái | 1 | 597500 |  | MCB 2P 16A 6kA bảo vệ tuyến chiếu sáng mặt đứng nhánh 2 (Nhánh xuất)
+ | MCBtuyến 3 | iK60N 2P 32A | Schneider | Cái | 1 | 597500 |  | MCB 2P 32A 6kA bảo vệ tuyến chiếu sáng mặt đứng nhánh 3 (Nhánh xuất)
* | Đo lường & Giám sát
+ | Cầu chì bảo vệ đèn báo pha R | Cầu chì vỏ tép 1P + Đèn báo pha | Schneider | Cái | 1 | 112200 |  | Bảo vệ mạch đèn báo pha R (Cầu chì 1x6A), lấy nguồn trước MCCB tổng
↳ | ↳ [Thiết bị đi kèm] Đèn báo pha R | - | VN | Bộ | 1 | 0 |  | Đèn báo pha R nối sau cầu chì 6A
TỔNG GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ
THUẾ GTGT 8%
TỔNG GIÁ TRỊ SAU THUẾ