## Bảng Báo Giá
TT | MÔ TẢ CHI TIẾT | MÃ HÀNG | XUẤT XỨ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | GHI CHÚ
1 | TỦ ĐIỆN TEST_PROPOSALS_PROJECT |  | VN | Tủ | 1
* | Vỏ tủ + phụ kiện
+ | Vỏ tủ điện sơn tĩnh điện tiêu chuẩn công nghiệp + KT : H800.0xW600.0xD200.0xT1.2mm + Cấp bảo vệ IP54 | Sơn tĩnh điện | VN | Cái | 1 | 1200000 |  | Sơn tĩnh điện RAL 7035
+ | Vật tư phụ tủ điện (Cầu lược 3P/1P phân phối MCB, đầu cosse ghim, dây điều khiển Cadivi VSF, máng cáp nhựa PVC, kẹp tiếp địa) | Trọn gói | VN | Tủ | 1 | 400000
+ | Nhân công lắp ráp, đấu nối & kiểm tra xuất xưởng (QC) | QC-LABOR | VN | Tủ | 1 | 1755000
* | Đầu vào
+ | MCCB Tổng Incomer | MCCB-3P-250A | Schneider | Cái | 1 | 4500000 |  | Lộ Incomer trạm sạc
* | Đầu ra
+ | MCB01 | A9K24116 | Schneider | Cái | 4 | 95000 |  | Cấp nguồn chiếu sáng (Lộ nhánh)
TỔNG GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ
THUẾ GTGT 8%
TỔNG GIÁ TRỊ SAU THUẾ
BẢNG ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT & THIẾT BỊ TƯƠNG THÍCH (DO AI PHÂN TÍCH)
Cam kết kỹ thuật: Bảo toàn 100% sơ đồ nguyên lý 1 sợi (SLD), số cực, dòng ngắn mạch Icu và tính chọn lọc bảo vệ.
TT | THIẾT BỊ GỐC (BẢN VẼ) | QUY CÁCH GỐC | PHÂN TÍCH KỸ THUẬT AI |  | THIẾT BỊ ĐỀ XUẤT TƯƠNG THÍCH |  | HÃNG SX | CAM KẾT SLD
1 | MCCB 3P 235A 36kA | 3P 235A 36kA | Định mức 235A là dòng phi chuẩn thực tế, không có sẵn trên thị trường. |  | MCCB 3P 250A có bộ chỉnh dòng Ir (3P 250A 36kA, cài đặt Ir = 0.94 x 250A = 235A) |  | Schneider | Bảo toàn 100% sơ đồ nguyên lý 3P, Icu >= 36kA.