## Bảng Báo Giá
TT | MÔ TẢ CHI TIẾT | MÃ HÀNG | XUẤT XỨ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | GHI CHÚ
1 | TỦ ĐIỆN HỆ THỐNG 5 TỦ ĐIỆN (TĐ-A1, TĐ-A2.1, TS-A2.1, TĐ-A2.2, TS-A2.2) |  | VN | Tủ | 1
* | Vỏ tủ + phụ kiện
+ | Vỏ tủ điện HỆ THỐNG 5 TỦ ĐIỆN (HỆ THỐNG 5 TỦ ĐIỆN (TĐ-A1, TĐ-A2.1, TS-A2.1, TĐ-A2.2, TS-A2.2)) sơn tĩnh điện công nghiệp. + KT: H2200xW600xD200xT2.0mm + Cấp bảo vệ IP54/IP42 + Có chân đế cao 200mm | H2200xW600 | VN | Cái | 1 | 4500000 |  | Sơn tĩnh điện RAL 7035 công nghiệp
+ | Đồng thanh cái mạ thiếc bọc co nhiệt (In=63A, Bản đồng 15x3mm, KL ~22.7kg) | Cu 45mm2 | VN | Hệ | 1 | 6350000 |  | Gia công uốn đột CNC, bọc co nhiệt R-S-T-N-E (15x3mm)
+ | Vật tư phụ tủ điện (đầu cosse SC động lực, dây điều khiển Cadivi VSF, máng cáp nhựa PVC, sứ đỡ thanh cái SM, domino kẹp dây) | Trọn gói | VN | Tủ | 1 | 2500000
+ | Nhân công lắp ráp, đấu nối & kiểm tra xuất xưởng (QC) | QC-LABOR | VN | Tủ | 1 | 3650000
* | Đầu vào
+ | Aptomat tổng (Incomer) TĐ-A1 | GoPact 125F 4P 63A | schneider | Cái | 1 | 4605300 |  | Nhận nguồn từ TBA cấp đến; Tích hợp cuộn cắt FA điều khiển ngắt khi có tín hiệu PCCC
↳ | ↳ [Thiết bị đi kèm] Cuộn cắt Shunt Trip (FA) | - | VN | Bộ | 1 | 0 |  | Cắt tự động khi có tín hiệu báo cháy PCCC
+ | Aptomat tổng ACB Incomer | FA1C 4P 1600A | abb | Cái | 1 | 90070200 |  | Nguồn từ TBA cấp đến; Tích hợp cuộn ngắt FA ngắt khi có tín hiệu báo cháy PCCC
↳ | ↳ [Thiết bị đi kèm] Cuộn ngắt Shunt Trip (FA) | - | VN | Bộ | 1 | 0 |  | Tín hiệu liên động hệ thống báo cháy PCCC
+ | Lộ P2 | NXM-1250S 3P 1250A | chint | Cái | 1 | 42207000 |  | Cấp nguồn tủ điện sản xuất TĐ-A2.1.1 (P=500.0kW) (Lộ P2)
+ | Aptomat tổng MCCB Incomer | GoPact 125F 4P 63A | schneider | Cái | 1 | 4605300 |  | Nhận nguồn từ TĐ-A2.1 cấp đến
+ | Aptomat tổng Incomer | NXM-1000S 4P 1000A | chint | Cái | 1 | 4186600 |  | Nguồn cấp từ TBA (Ptt = 454kW), có liên động tín hiệu báo cháy FA (Shunt trip)
↳ | ↳ [Thiết bị đi kèm] Cuộn cắt Shunt trip PCCC (FA) | - | VN | Bộ | 1 | 0 |  | Cắt nguồn khi có tín hiệu báo cháy FA
+ | Aptomat tổng Incomer | GoPact 125F 4P 32A | schneider | Cái | 1 | 4186600 |  | Nguồn cấp từ TĐ-A2.2 cấp đến (Ptt = 13.9kW)
* | Đầu ra
+ | AptomatE1 | LA63N 1P 16A | ls_standard | Cái | 1 | 115000 |  | Cấp nguồn chiếu sáng sự cố (Pha A), qua Contactor 1P 16A và nút ấn ON/OFF trên cánh tủ; Cáp Cu/FR-PVC 2(1x2.5)+E(1x2.5)mm2 (nhánh lộ)
↳ | ↳ [Thiết bị đi kèm] Contactor 1 pha | - | VN | Cái | 1 | 0 |  | Điều khiển lộ chiếu sáng E1
↳ | ↳ [Thiết bị đi kèm] Nút ấn ON/OFF | - | VN | Bộ | 1 | 0 |  | Điều khiển bật/tắt Contactor lộ E1
+ | AptomatL1 | LA63N 1P 16A | ls_standard | Cái | 1 | 115000 |  | Cấp nguồn Chiếu sáng (Pha B, 0.6kW), qua Contactor 1P 16A; Cáp Cu/PVC 2(1x2.5)+E(1x2.5)mm2 (nhánh lộ)
↳ | ↳ [Thiết bị đi kèm] Contactor 1 pha | - | VN | Cái | 1 | 0 |  | Điều khiển bật/tắt lộ chiếu sáng L1
+ | AptomatL2 | LA63N 1P 16A | ls_standard | Cái | 1 | 115000 |  | Cấp nguồn Chiếu sáng (Pha C, 0.6kW), qua Contactor 1P 16A; Cáp Cu/PVC 2(1x2.5)+E(1x2.5)mm2 (nhánh lộ)
↳ | ↳ [Thiết bị đi kèm] Contactor 1 pha | - | VN | Cái | 1 | 0 |  | Điều khiển bật/tắt lộ chiếu sáng L2
+ | AptomatL3 | LA63N 1P 16A | ls_standard | Cái | 1 | 115000 |  | Cấp nguồn Chiếu sáng (Pha A, 0.6kW), qua Contactor 1P 16A; Cáp Cu/PVC 2(1x2.5)+E(1x2.5)mm2 (nhánh lộ)
↳ | ↳ [Thiết bị đi kèm] Contactor 1 pha | - | VN | Cái | 1 | 0 |  | Điều khiển bật/tắt lộ chiếu sáng L3
+ | AptomatL4 | LA63N 1P 16A | ls_standard | Cái | 1 | 115000 |  | Cấp nguồn Chiếu sáng (Pha B, 0.6kW), qua Contactor 1P 16A; Cáp Cu/PVC 2(1x2.5)+E(1x2.5)mm2 (nhánh lộ)
↳ | ↳ [Thiết bị đi kèm] Contactor 1 pha | - | VN | Cái | 1 | 0 |  | Điều khiển bật/tắt lộ chiếu sáng L4
+ | AptomatL5 | LA63N 1P 16A | ls_standard | Cái | 1 | 115000 |  | Cấp nguồn Chiếu sáng (Pha C, 0.6kW), qua Contactor 1P 16A; Cáp Cu/PVC 2(1x2.5)+E(1x2.5)mm2 (nhánh lộ)
↳ | ↳ [Thiết bị đi kèm] Contactor 1 pha | - | VN | Cái | 1 | 0 |  | Điều khiển bật/tắt lộ chiếu sáng L5
+ | AptomatL6 | LA63N 1P 16A | ls_standard | Cái | 1 | 115000 |  | Cấp nguồn Chiếu sáng (Pha A, 0.6kW), qua Contactor 1P 16A; Cáp Cu/PVC 2(1x2.5)+E(1x2.5)mm2 (nhánh lộ)
↳ | ↳ [Thiết bị đi kèm] Contactor 1 pha | - | VN | Cái | 1 | 0 |  | Điều khiển bật/tắt lộ chiếu sáng L6
+ | AptomatL7 | LA63N 1P 16A | ls_standard | Cái | 1 | 115000 |  | Cấp nguồn Chiếu sáng (Pha B, 0.6kW), qua Contactor 1P 16A; Cáp Cu/PVC 2(1x2.5)+E(1x2.5)mm2 (nhánh lộ)
↳ | ↳ [Thiết bị đi kèm] Contactor 1 pha | - | VN | Cái | 1 | 0 |  | Điều khiển bật/tắt lộ chiếu sáng L7
+ | AptomatL8 | LA63N 1P 16A | ls_standard | Cái | 1 | 115000 |  | Cấp nguồn Chiếu sáng (Pha C, 0.6kW), qua Contactor 1P 16A; Cáp Cu/PVC 2(1x2.5)+E(1x2.5)mm2 (nhánh lộ)
↳ | ↳ [Thiết bị đi kèm] Contactor 1 pha | - | VN | Cái | 1 | 0 |  | Điều khiển bật/tắt lộ chiếu sáng L8
+ | Aptomat chống dòng rò(RCBO) | LA63N 1P 16A | ls_standard | Cái | 2 | 115000 |  | Cấp nguồn Ổ cắm (Pha A, 1.5kW); Cáp Cu/PVC 2(1x4)+E(1x4)mm2 (lộ S1); Cấp nguồn Ổ cắm (Pha B, 1.5kW); Cáp Cu/PVC 2(1x4)+E(1x4)mm2 (lộ S2)
+ | AptomatDự phòng hệ thống | ABN53c 3P 32A | ls_standard | Cái | 1 | 1150000 |  | Dự phòng hệ thống (Pha ABC, công suất dự kiến 12.0kW) (nhánh lộ)
+ | Lộ P1 | ABN103c 3P 63A | ls_standard | Cái | 1 | 1500000 |  | Cấp nguồn tủ điện công cộng TS-A2.1 (P=24.0kW) (Lộ P1)
+ | Lộ P3 | ABN53c 3P 32A | ls_standard | Cái | 1 | 1150000 |  | Cấp nguồn tủ điện sản xuất TĐ-A2.1.2 (P=10.0kW) (Lộ P3)
+ | Lộ P4 | ABN53c 3P 32A | ls_standard | Cái | 1 | 1150000 |  | Cấp nguồn tủ điện sản xuất TĐ-A2.1.3 (P=10.0kW) (Lộ P4)
+ | Lộ P5 | ABN203c 3P 160A | ls_standard | Cái | 1 | 2860000 |  | Cấp nguồn tủ điện sản xuất TĐ-A2.1.4 (P=60.0kW) (Lộ P5)
+ | Lộ P6 | ABN53c 3P 32A | ls_standard | Cái | 1 | 1150000 |  | Cấp nguồn tủ điện sản xuất TĐ-A2.1.5 (P=10.0kW) (Lộ P6)
+ | Lộ P7 | ABN53c 3P 32A | ls_standard | Cái | 1 | 1150000 |  | Cấp nguồn tủ điện sản xuất TĐ-A2.1.6 (P=10.0kW) (Lộ P7)
+ | Lộ P8 | ABN203c 3P 225A | ls_standard | Cái | 1 | 2860000 |  | Cấp nguồn tủ điện sản xuất TĐ-A2.1.7 (P=100.0kW) (Lộ P8)
+ | Lộ P9 | ABN103c 3P 125A | ls_standard | Cái | 1 | 1500000 |  | Cấp nguồn tủ điện sản xuất TĐ-A2.1.8 (P=50.0kW) (Lộ P9)
+ | Lộ P10 | ABN53c 3P 50A | ls_standard | Cái | 1 | 1150000 |  | Cấp nguồn tủ điện sản xuất TĐ-A2.1.9 (P=20.0kW) (Lộ P10)
+ | Lộ P11 | GoPact 125F 3P 80A | schneider | Cái | 1 | 3683200 |  | Cấp nguồn tủ điện sản xuất TĐ-A2.1.10 (P=30.0kW) (Lộ P11)
+ | Lộ P12 | ABN53c 3P 32A | ls_standard | Cái | 1 | 1150000 |  | Cấp nguồn tủ điện sản xuất TĐ-A2.1.11 (P=10.0kW) (Lộ P12)
+ | Lộ E1 | LA63N 1P 16A | ls_standard | Cái | 1 | 115000 |  | Chiếu sáng sự cố (Pha A) (Lộ E1)
+ | Lộ L1 | LA63N 1P 16A | ls_standard | Cái | 1 | 115000 |  | Chiếu sáng (Pha B, 0.8kW) (Lộ L1)
+ | Lộ L2 | LA63N 1P 16A | ls_standard | Cái | 1 | 115000 |  | Chiếu sáng (Pha C, 0.8kW) (Lộ L2)
+ | Lộ L3 | LA63N 1P 16A | ls_standard | Cái | 1 | 115000 |  | Chiếu sáng (Pha A, 0.8kW) (Lộ L3)
+ | Lộ L4 | LA63N 1P 16A | ls_standard | Cái | 1 | 115000 |  | Chiếu sáng (Pha B, 0.8kW) (Lộ L4)
+ | - L19 | LA63N 1P 16A | ls_standard | Cái | 1 | 115000 |  | Nhánh chiếu sáng L... đến L19 (Lộ L...)
+ | Lộ S1 | LA63N 1P 16A | ls_standard | Cái | 1 | 115000 |  | Cấp nguồn ổ cắm (Pha A, 1.5kW) (Lộ S1)
+ | Lộ S2 | LA63N 1P 16A | ls_standard | Cái | 1 | 115000 |  | Cấp nguồn ổ cắm (Pha B, 1.5kW) (Lộ S2)
+ | - S10 | LA63N 1P 16A | ls_standard | Cái | 1 | 115000 |  | Nhánh ổ cắm S... đến S10 (Lộ S...)
+ | phòng | LA63N 1P 20A | ls_standard | Cái | 1 | 115000 |  | Lộ dự phòng (Pha C) (Lộ Dự)
+ | MCCB | ABN103c 3P 63A | ls_standard | Cái | 1 | 1500000 |  | Cấp cho Tủ điện công cộng TS-A2.2 (13.9kW, cáp Cu/XLPE/PVC (4x16)+E(1x16)mm2) (Lộ P1)
+ | MCCB | ABN203c 3P 200A | ls_standard | Cái | 2 | 2860000 |  | Cấp cho Tủ điện sản xuất TĐ-A2.2.1 (80.0kW, cáp Cu/XLPE/PVC (4x95)+E(1x50)mm2) (Lộ P2); Cấp cho Tủ điện sản xuất TĐ-A2.2.4 (80.0kW, cáp Cu/XLPE/PVC (4x95)+E(1x50)mm2) (Lộ P5)
+ | MCCB | ABN203c 3P 160A | ls_standard | Cái | 1 | 2860000 |  | Cấp cho Tủ điện sản xuất TĐ-A2.2.2 (60.0kW, cáp Cu/XLPE/PVC (4x70)+E(1x35)mm2) (Lộ P3)
+ | MCCB | ABN203c 3P 225A | ls_standard | Cái | 1 | 2860000 |  | Cấp cho Tủ điện sản xuất TĐ-A2.2.3 (100.0kW, cáp Cu/XLPE/PVC (4x95)+E(1x50)mm2) (Lộ P4)
+ | MCCB | GoPact 400F 3P 320A | schneider | Cái | 1 | 11490600 |  | Cấp cho Tủ điện sản xuất TĐ-A2.2.5 (120.0kW, cáp Cu/XLPE/PVC 4(1x150)+E(1x75)mm2) (Lộ P6)
+ | MCB | LA63N 1P 16A | ls_standard | Cái | 6 | 115000 |  | Cấp cho Chiếu sáng sự cố (Pha A, cáp Cu/FR-PVC 2(1x2.5)+E(1x2.5)mm2) (Lộ E1); Cấp cho Chiếu sáng (Pha B, P=0.8kW, cáp Cu/PVC 2(1x2.5)+E(1x2.5)mm2) (Lộ L1); Cấp cho Chiếu sáng (Pha C, P=0.8kW, cáp Cu/PVC 2(1x2.5)+E(1x2.5)mm2) (Lộ L2); Cấp cho Chiếu sáng (Pha A, P=0.8kW, cáp Cu/PVC 2(1x2.5)+E(1x2.5)mm2) (Lộ L3); Cấp cho Chiếu sáng (Pha B, P=0.8kW, cáp Cu/PVC 2(1x2.5)+E(1x2.5)mm2) (Lộ L4); Cấp cho Chiếu sáng L16 (Pha A, P=0.8kW, cáp Cu/PVC 2(1x2.5)+E(1x2.5)mm2) (Lộ L16)
+ | MCB- L16 (Nhóm chiếu sáng tiếp theo) | LA63N 1P 16A | ls_standard | Cái | 1 | 115000 |  | Đại diện nhóm nhánh chiếu sáng L... đến L16 (Lộ L...)
+ | RCBO | LA63N 1P 16A | ls_standard | Cái | 3 | 115000 |  | Cấp cho Ổ cắm (Pha A, P=1.5kW, chống giật 30mA, cáp Cu/PVC 2(1x4)+E(1x4)mm2) (Lộ S1); Cấp cho Ổ cắm (Pha B, P=1.5kW, chống giật 30mA, cáp Cu/PVC 2(1x4)+E(1x4)mm2) (Lộ S2); Cấp cho Ổ cắm (Pha C, P=1.5kW, chống giật 30mA, cáp Cu/PVC 2(1x4)+E(1x4)mm2) (Lộ S3)
+ | MCBphòng | LA63N 1P 20A | ls_standard | Cái | 1 | 115000 |  | Dự phòng (Pha A) (Lộ Dự)
* | Đo lường & Giám sát
+ | Đèn báo pha kèm cầu chì bảo vệ nguồn | BH-D6 1P 2A C | mitsubishi | Bộ | 3 | 302000 |  | Chỉ thị nguồn pha A, B, C từ nguồn vào
↳ | ↳ [Thiết bị đi kèm] Cầu chì hạ thế | - | VN | Cái | 3 | 0 |  | Bảo vệ mạch đèn chỉ thị pha
+ | Đèn báo pha & Cầu chì bảo vệ | BH-D6 1P 2A C | mitsubishi | Bộ | 6 | 302000 |  | Chỉ thị nguồn pha R-S-T
↳ | ↳ [Thiết bị đi kèm] Cầu chì bảo vệ tín hiệu | - | VN | Cái | 3 | 0 |  | Bảo vệ đèn báo pha và đồng hồ
+ | Đồng hồ đa năng PM | LA63N 1P 6A | ls_standard | Cái | 1 | 115000 |  | Đo lường thông số tủ điện tổng
↳ | ↳ [Thiết bị đi kèm] Biến dòng đo lường CT | - | VN | Cái | 3 | 0 |  | Cấp tín hiệu dòng điện cho đồng hồ đa năng
+ | Đèn báo pha | LA63N 1P 6A | ls_standard | Bộ | 6 | 115000 |  | Đèn LED báo pha R, S, T bảo vệ bằng cầu chì CC 3x2A; Đèn LED báo pha bảo vệ bằng cầu chì CC 3x2A
↳ | ↳ [Thiết bị đi kèm] Cầu chì bảo vệ đèn báo | - | VN | Bộ | 3 | 0 |  | Bảo vệ đèn báo pha (CC 3x2A)
+ | Đồng hồ đa năng PM | LA63N 1P 6A | ls_standard | Cái | 1 | 115000 |  | Đồng hồ đo lường kỹ thuật số PM kèm biến dòng 3x1000A/5A
↳ | ↳ [Thiết bị đi kèm] Biến dòng đo lường CT | - | VN | Cái | 3 | 0 |  | Tỷ số 1000A/5A
TỔNG GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ
THUẾ GTGT 8%
TỔNG GIÁ TRỊ SAU THUẾ