## Bảng Báo Giá
TT | MÔ TẢ CHI TIẾT | MÃ HÀNG | XUẤT XỨ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | GHI CHÚ
1 | TỦ ĐIỆN TỦ ĐIỆN PHÂN PHỐI VÀ CHIẾU SÁNG TĐ-A1 |  | VN | Tủ | 1
* | Vỏ tủ + phụ kiện
+ | Vỏ tủ điện TĐ-A1 (TỦ ĐIỆN PHÂN PHỐI VÀ CHIẾU SÁNG TĐ-A1) sơn tĩnh điện công nghiệp. + KT: H1000xW500xD200xT1.5mm + Cấp bảo vệ IP54/IP42 | H1000xW500 | VN | Cái | 1 | 1900000 |  | Sơn tĩnh điện RAL 7035 công nghiệp
+ | Vật tư phụ tủ điện (Cầu lược 3P/1P phân phối MCB, đầu cosse ghim, dây điều khiển Cadivi VSF, máng cáp nhựa PVC, kẹp tiếp địa) | Trọn gói | VN | Tủ | 1 | 1600000
+ | Nhân công lắp ráp, đấu nối & kiểm tra xuất xưởng (QC) | QC-LABOR | VN | Tủ | 1 | 1700000
* | Đầu vào
+ | MCCB Tổng tủ TĐ-A1 | GoPact 125F 4P 63A | schneider | Cái | 1 | 4605300 |  | MCCB tổng 4P 63A 18kA, có ngắt Shunt trip liên động tín hiệu báo cháy FA
* | Đầu ra
+ | MCB | LA63N 1P 16A | ls_standard | Cái | 9 | 115000 |  | Lộ chiếu sáng thường trực F1 không qua contactor (Lộ F1); Lộ chiếu sáng L1 điều khiển qua Contactor (Lộ L1); Lộ chiếu sáng L2 điều khiển qua Contactor (Lộ L2); Lộ chiếu sáng L3 điều khiển qua Contactor (Lộ L3); Lộ chiếu sáng L4 điều khiển qua Contactor (Lộ L4); Lộ chiếu sáng L5 điều khiển qua Contactor (Lộ L5); Lộ chiếu sáng L6 điều khiển qua Contactor (Lộ L6); Lộ chiếu sáng L7 điều khiển qua Contactor (Lộ L7); Lộ chiếu sáng L8 điều khiển qua Contactor (Lộ L8)
+ | Contactor | LA63N 1P 6A | ls_standard | Bộ | 8 | 115000 |  | Contactor điều khiển đóng cắt lộ L1 bằng nút ấn trên cánh tủ (Lộ L1); Contactor điều khiển đóng cắt lộ L2 bằng nút ấn trên cánh tủ (Lộ L2); Contactor điều khiển đóng cắt lộ L3 bằng nút ấn trên cánh tủ (Lộ L3); Contactor điều khiển đóng cắt lộ L4 bằng nút ấn trên cánh tủ (Lộ L4); Contactor điều khiển đóng cắt lộ L5 bằng nút ấn trên cánh tủ (Lộ L5); Contactor điều khiển đóng cắt lộ L6 bằng nút ấn trên cánh tủ (Lộ L6); Contactor điều khiển đóng cắt lộ L7 bằng nút ấn trên cánh tủ (Lộ L7); Contactor điều khiển đóng cắt lộ L8 bằng nút ấn trên cánh tủ (Lộ L8)
+ | RCBO | LA63N 1P 16A | ls_standard | Cái | 2 | 115000 |  | RCBO chống dòng rò 30mA bảo vệ lộ ổ cắm S1 (Lộ S1); RCBO chống dòng rò 30mA bảo vệ lộ ổ cắm S2 (Lộ S2)
+ | MCCB3P | ABN53c 3P 32A | ls_standard | Cái | 1 | 1150000 |  | MCCB 3P 32A 10kA cấp nguồn cho phụ tải 3 pha (Lộ ra)
+ | Nút ấn ON/OFF trên cánh tủ | LA63N 1P 6A | ls_standard | Cái | 8 | 115000 |  | Nút ấn ON/OFF bố trí trên cánh tủ để điều khiển 8 nhóm đèn L1-L8
* | Đo lường & Giám sát
+ | Đèn báo pha R-Y-B | LA63N 1P 6A | ls_standard | Bộ | 3 | 115000 |  | 3 đèn báo trạng thái pha nguồn R-Y-B
+ | Cầu chì bảo vệ đèn báo | EZ9 1P 6A | schneider | Cái | 3 | 112200 |  | Cầu chì hạ thế 3x2A bảo vệ mạch đèn báo pha
TỔNG GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ
THUẾ GTGT 8%
TỔNG GIÁ TRỊ SAU THUẾ