## Bảng Báo Giá
TT | MÔ TẢ CHI TIẾT | MÃ HÀNG | XUẤT XỨ | ĐƠN VỊ | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN | GHI CHÚ
1 | TỦ ĐIỆN TỦ ĐIỆN PHÂN PHỐI MCC-XLNT |  | VN | Tủ | 1
* | Vỏ tủ + phụ kiện
+ | Vỏ tủ điện MCC-XLNT (TỦ ĐIỆN PHÂN PHỐI MCC-XLNT) sơn tĩnh điện công nghiệp. + KT: H800xW600xD200xT1.5mm + Tiêu chuẩn IEC 61439, cấp bảo vệ IP54/IP42 | H800xW600 | VN | Cái | 1 | 1800000 |  | Sơn tĩnh điện RAL 7035 tiêu chuẩn IEC 61439
+ | Đồng thanh cái mạ thiếc bọc co nhiệt (Din-rail & Day dong Cadivi 1P+N (E=25%)) | Đồng đỏ 99.9% | VN | Hệ | 1 | 3900000 |  | Gia công uốn đột CNC
+ | Vật tư phụ (đầu cosse SC, dây điều khiển Cadivi, sứ cách điện, máng đi dây) | Trọn gói | VN | Tủ | 1 | 1200000
+ | Nhân công lắp ráp, đấu nối & kiểm tra xuất xưởng (QC) | IEC 61439 | VN | Tủ | 1 | 1800000
* | Đầu vào
+ | MCCB 3P 63A 18kA | ABN103c 3P 63A | LS | Cái | 1 | 1500000 |  | Aptomat tổng
* | Đầu ra
+ | MCCB 3P 10A 6kA | NF63-SV 3P 10A | Mitsubishi | Cái | 2 | 1252000 |  | Cấp Bơm thu gom-M1; Cáp CXV/PVC(4x2.5)+E2.5mm2 trong ống D21; Ptt=1.5kW, Itt=2.6A (Lộ M1); Cấp Bơm đẩy lọc-M1; Cáp CXV/PVC(4x4)+E4mm2 trong ống D21; Ptt=4kW, Itt=7.1A (Lộ M25)
+ | MCCB 3P 6A 6kA | NF63-SV 3P 6A | Mitsubishi | Cái | 21 | 1252000 |  | Cấp Bơm thu gom-M2; Cáp CXV/PVC(4x2.5)+E2.5mm2 trong ống D21; Ptt=1.5kW, Itt=2.6A (Lộ M2); Cấp Bơm điều hòa-M1; Cáp CXV/PVC(4x2.5)+E2.5mm2 trong ống D21; Ptt=0.4kW, Itt=0.7A (Lộ M3); Cấp Bơm điều hòa-M2; Cáp CXV/PVC(4x2.5)+E2.5mm2 trong ống D21; Ptt=0.4kW, Itt=0.7A (Lộ M4); Cấp Máy khuấy chìm-M1; Cáp CXV/PVC(4x2.5)+E2.5mm2 trong ống D21; Ptt=0.75kW, Itt=1.34A (Lộ M5); Cấp Máy khuấy chìm-M2; Cáp CXV/PVC(4x2.5)+E2.5mm2 trong ống D21; Ptt=0.75kW, Itt=1.34A (Lộ M6); Cấp Bơm tuần hoàn-M1; Cáp CXV/PVC(4x2.5)+E2.5mm2 trong ống D21; Ptt=0.4kW, Itt=0.7A (Lộ M9); Cấp Bơm tuần hoàn-M2; Cáp CXV/PVC(4x2.5)+E2.5mm2 trong ống D21; Ptt=0.4kW, Itt=0.7A (Lộ M10); Cấp Bơm hút bùn-M1; Cáp CXV/PVC(4x2.5)+E2.5mm2 trong ống D21; Ptt=0.4kW, Itt=0.7A (Lộ M11); Cấp Bơm hút bùn-M2; Cáp CXV/PVC(4x2.5)+E2.5mm2 trong ống D21; Ptt=0.4kW, Itt=0.7A (Lộ M12); Cấp Bơm thoát-M1; Cáp CXV/PVC(4x2.5)+E2.5mm2 trong ống D21; Ptt=1.5kW, Itt=2.6A (Lộ M13); Cấp Bơm thoát-M2; Cáp CXV/PVC(4x2.5)+E2.5mm2 trong ống D21; Ptt=1.5kW, Itt=2.6A (Lộ M14); Cấp Động cơ khuấy hóa chất-M1; Cáp CXV/PVC(4x2.5)+E2.5mm2 trong ống D21; Ptt=0.75kW, Itt=1.34A (Lộ M15); Cấp Động cơ khuấy hóa chất-M2; Cáp CXV/PVC(4x2.5)+E2.5mm2 trong ống D21; Ptt=0.75kW, Itt=1.34A (Lộ M16); Cấp Động cơ khuấy hóa chất-M3; Cáp CXV/PVC(4x2.5)+E2.5mm2 trong ống D21; Ptt=0.75kW, Itt=1.34A (Lộ M17); Cấp Bơm định lượng PAC-M1; Cáp CXV/PVC(4x2.5)+E2.5mm2 trong ống D21; Ptt=0.37kW, Itt=0.7A (Lộ M18); Cấp Bơm định lượng PAC-M2; Cáp CXV/PVC(4x2.5)+E2.5mm2 trong ống D21; Ptt=0.37kW, Itt=0.7A (Lộ M19); Cấp Bơm dd/nhũ tương cơ chất-M1; Cáp CXV/PVC(4x2.5)+E2.5mm2 trong ống D21; Ptt=0.37kW, Itt=0.7A (Lộ M20); Cấp Bơm dd/nhũ tương cơ chất-M2; Cáp CXV/PVC(4x2.5)+E2.5mm2 trong ống D21; Ptt=0.37kW, Itt=0.7A (Lộ M21); Cấp Bơm định lượng Clorin-M1; Cáp CXV/PVC(4x2.5)+E2.5mm2 trong ống D21; Ptt=0.37kW, Itt=0.7A (Lộ M22); Cấp Bơm định lượng Clorin-M2; Cáp CXV/PVC(4x2.5)+E2.5mm2 trong ống D21; Ptt=0.37kW, Itt=0.7A (Lộ M23); Cấp Thiết bị xử lý nước; Cáp CXV/PVC(4x4)+E4mm2 trong ống D21; Ptt=2.2kW, Itt=3.9A (Lộ M24)
+ | MCCB 3P 16A 6kA | GoPact 125T 3P 16A | Schneider | Cái | 3 | 2094400 |  | Cấp Bơm cho máy thổi khí-M1; Cáp CXV/PVC(4x4)+E4mm2 trong ống D21; Ptt=5.5kW, Itt=9.8A (Lộ M7); Cấp Bơm cho máy thổi khí-M2; Cáp CXV/PVC(4x4)+E4mm2 trong ống D21; Ptt=5.5kW, Itt=9.8A (Lộ M8); Cấp Bơm đẩy lọc-M2; Cáp CXV/PVC(4x4)+E4mm2 trong ống D21; Ptt=4kW, Itt=5.9A (Lộ M26)
+ | MCB 2P 10A 4.5kA | LA63N 2P 10A | LS | Cái | 1 | 254000 |  | Cấp cho mạch điều khiển; Pha A; Cáp CXV/PVC(2x2.5)+E2.5mm2 trong ống D21; Ptt=0.5kW, Itt=2.6A (Lộ M27)
+ | RCBO 2P 10A 30mA 6kA | NXBLE-32 2P 10A 30mA | Chint | Cái | 1 | 288200 |  | Cấp cho chiếu sáng, ổ cắm; Pha B; Cáp CXV/PVC(2x2.5)+E2.5mm2 trong ống D21; Ptt=0.3kW, Itt=1.9A (Lộ M28)
+ | Vỏ tủ điện công nghiệp trong nhà 1200x800x400 | ENC-1200x800x400 | Theo thiết kế | Cái | 1 | 150000 |  | Vỏ tủ kích thước 1200x800x400mm theo ghi chú bản vẽ
* | Đo lường & Giám sát
+ | Biến dòng đo lường CT 63/5A | CT-63/5A | Theo thiết kế | Cái | 3 | 150000
+ | Ampe kế kèm khóa chuyển mạch AS | CP-72 A 50A + AS | Theo thiết kế | Cái | 1 | 150000
+ | Vôn kế kèm khóa chuyển mạch VS | CP-72 V 500V + VS | Theo thiết kế | Cái | 1 | 150000
+ | Cầu chì bảo vệ mạch đo lường & đèn báo 1P 2A | CF-10 2A | Theo thiết kế | Cái | 3 | 150000
+ | Bộ đèn báo pha R-Y-B | MRX-22D | Theo thiết kế | Cái | 3 | 150000
TỔNG GIÁ TRỊ TRƯỚC THUẾ
THUẾ GTGT 8%
TỔNG GIÁ TRỊ SAU THUẾ